

	通信用室内16芯MPO光缆
Indoor 16-core MPO cable for communication


	Cable Construction Parameter 光缆结构参数

	子缆芯数
Number of fiber optic cable cores
	16F

	光纤颜色
TFiber color
	蓝 橙 绿 棕 灰 白 红 黑 黄 紫 粉红 青绿 + 蓝橙绿棕（打点）

	子缆材料                Tight wrapping material
	LSZH

	光缆外径(±0.05mm)        Tight packing outer diameter
	 Ø3.0

	子缆外径不圆度            Tight wrapping outer diameter is not round
	≤2%

	   光缆外径（±0.2mm）        Fiber optic cable outer diameter
	10.0

	    光缆壁厚（±0.05mm）     Fiber optic cable wall thickness
	1.0

	    光缆外护材料           Fiber optic cable  outer shield material
	LSZH

	    光缆外护颜色                   Fiber optic cable  outer cover color
	青绿色

	芳纶型号及填充数           Aramid model and filling number
	填充缆2根   1100D*8股

	抗拉（N）                    Tensile resistance
	短期
	长期

	
	1600
	800

	最小弯曲半径（mm）           Minimum bending radius
	动态20D
	静态10D
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	Optical Fiber Parameter 光纤参数

	光纤品牌 
Fiber optic brand
	长飞

	光纤类型
 Fiber type
	OM4

	芯径 
Core diameter
	50μm

	芯不圆度
Core incompleteness
	≤5%

	包层直径 
Cladding diameter
	124.8 ± 1μm

	包层不圆度
 Cladding is not round
	≤ 1%

	涂层直径
 Coating diameter
	245 ± 7μm

	涂层/包层同心度误差 Coating/cladding concentricity error
	≤12um

	涂层不圆度
 The coating is not round
	≤6%

	芯/包层同心度误差 
Core/cladding concentricity error
	≤1um

	衰减系数 
Attenuation factor
	≤1.0/km at 1300nm, 
≤ 3.0dB/km at 850nm
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